## Slide 1
■变压器漏感
◆实际上变压器绕组总有漏感，该漏感可用一个集中的电感LB表示，并将其折算到变压器二次侧。
◆由于电感对电流的变化起阻碍作用，电感电流不能突变，因此换相过程不能瞬间完成，而是会持续一段时间。
■现以三相半波为例来分析，然后将其结论推广
◆假设负载中电感很大，负载电流为水平线。
3.3 变压器漏感对整流电路的影响

## Slide 2
a
=30°
u
2
u
a
u
b
u
c
O
w
t
O
w
t
O
w
t
O
w
t
O
w
t
u
G
u
d
u
ab
u
ac
w
t
1
i
VT
1
u
VT
1
u
ac
■不考虑变压器漏感

## Slide 3: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
u
d
i
d
w
t
O
w
t
O
g
i
c
i
a
i
b
i
c
i
a
I
d
u
a
u
b
u
c
a
◆分析从VT1换相至VT2的过程
☞在t1时刻之前VT1导通， t1时刻触发VT2，因a、b两相均有漏感，故ia、ib均不能突变，于是VT1和VT2同时导通，相当于将a、b两相短路，两相间电压差为ub-ua，它在两相组成的回路中产生环流ik如图所示。
t1时刻
图3-26 考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形

## Slide 4: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
u
d
i
d
w
t
O
w
t
O
g
i
c
i
a
i
b
i
c
i
a
I
d
u
a
u
b
u
c
a
◆分析从VT1换相至VT2的过程
☞ik=ib是逐渐增大的，而 ia=Id-ik是逐渐减小的。
☞当ik增大到等于Id时，ia=0，VT1关断，换流过程结束。
☞换相过程持续的时间用电角度表示，称为换相重叠角。
t1时刻
图3-26 考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形

## Slide 5: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
◆基本数量关系
☞换相过程中，整流输出电压瞬时值为
☞换相压降：与不考虑变压器漏感时相比，ud平均值降低的多少，即
(3-31)
(3-30)

## Slide 6: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
☞换相重叠角
√由式（3-30）得出：
由上式得：
进而得出：
当 时， ，于是
(3-32)
(3-33)
(3-34)
(3-35)
(3-36)

## Slide 7: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
√根据对上述结果分析，随其它参数变化的规律：
⑴Id越大则越大；
⑵XB越大越大；
⑶当≤90时，越小越大。
1）、阻感性负载移相范围90；
2）、例如A相换相到B相时，  =90 时Uab是反向最大值，关断时间最短， 最小； ≤90时， 越小Uab是反向越小，同样电流情况下越大； =0时Uab是反向最小，时间最长， 最大)
u
d
i
d
w
t
O
w
t
O
g
i
c
i
a
i
b
i
c
i
a
I
d
u
a
u
b
u
c
a
=90 Uab是反向最大值
=0 Uab是反向最小值

## Slide 8: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
☞其它整流电路的分析结果
电路形式 | 单相全波 | 单相全控桥 | 三相半波 | 三相全控桥 | m脉波整流电路
 |  |  |  |  | ①
 |  |  |  |  | ②
注：①单相全控桥电路中，环流ik到从到-Id到Id ，等效为m=4；
②三相桥等效为相电压等于 的6脉波整流电路，故其m=6，
相电压按 代入。
表3-2 各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算

## Slide 9: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
◆变压器漏感对整流电路影响的一些结论:
☞出现换相重叠角，整流输出电压平均值Ud降低。
☞整流电路的工作状态增多。
☞晶闸管的di/dt减小(晶闸管电流上升率下降)，有利于晶闸管的安全开通，有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dt。
u
d
i
d
w
t
O
w
t
O
g
i
c
i
a
i
b
i
c
i
a
I
d
u
a
u
b
u
c
a

## Slide 10: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
◆变压器漏感对整流电路影响的一些结论:
☞换相时晶闸管电压出现缺口，产生正的du/dt ，可能使晶闸管误导通，为此必须加吸收电路。
☞结合3.7节学习，可能导致晶闸管无法关断。
☞换相使电网电压出现缺口，成为干扰源（谐波电流会导致电网谐波电压）。
u
d
i
d
w
t
O
w
t
O
g
i
c
i
a
i
b
i
c
i
a
I
d
u
a
u
b
u
c
a

## Slide 11: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响(重点)
例：三相桥式不可控整流电路，阻感负载，R=5Ω，L=∞，U2=220V，XB=0.3Ω，求Ud、Id、IVD、I2和的值并作出ud、iVD和i2的波形。
解：三相桥式不可控整流电路相当于三相桥式可控整流电路＝0°时的情况。
Ud＝2.34U2cos－ΔUd
ΔUd＝3XBId∕
Id＝Ud∕R
解方程组得：
Ud＝2.34U2cos∕（1＋3XB/R）＝486.9（V）
Id＝97.38（A）
又∵ － =2 ∕（ U2 ）
即得出 =0.892
换流重叠角＝26.93°
二极管电流和变压器二次测电流的有效值分别为
IVD＝Id∕3＝97.38∕3＝33.46（A）
I2a＝ Id＝79.51（A）
ud、iVD1和i2a的波形如图3-27所示。

## Slide 12: 3.3 变压器漏感对整流电路的影响
图3-27 ud、iVD1和i2a的波形

## Slide 13
例题
三相桥式可控整流电路,  = 60° ，阻感负载，R=5Ω，L=∞，U2=220V，XB=0.3Ω，求Ud、Id、IVD、I2和的值并作出ud、iVD和i2的波形。( Ud＝2.34U2cos－ ΔUd, ΔUd＝3XBId∕, )
电路形式 | 单相全波 | 单相全控桥 | 三相半波 | 三相全控桥 | m脉波整流电路
 |  |  |  |  | ①
 |  |  |  |  | ②

## Slide 14: 作业
3-14
3-15

## Slide 15: 本节需要重点掌握的内容
变压器漏感对整流电路影响：基本的工作原理，换流过程分析；
变压器漏感对整流电路影响：定量计算（电压，换相重叠角）、定性分析；

## Slide 16: 复习思考题
1、变压器漏抗对整流电路的影响之一是使整流电路输出电压的平均值( )。
A.不变 B. 升高 C.降低 D. 无影响
2、考虑变压器漏感对整流电路的影响，关于换相重叠角与其他参数之间的关系，下列说法正确的是（）。（ Id为负载电流，XB= w LB变压器二次侧漏抗）
Id越大则越大； B.XB越大越大； C. 当≤90时，越小越大。
3、变压器漏感对整流电路影响的一些结论，下列说法正确的是（）:
A.出现换相重叠角，整流输出电压平均值Ud降低。
B.整流电路的工作状态增多。
C.晶闸管的di/dt减小(晶闸管电流上升率下降)，有利于晶闸管的安全开通。
D.换相时晶闸管电压出现缺口，产生正的du/dt 可能使晶闸管误导通。
E.可能导致晶闸管无法关断。
F.换相使电网电压出现缺口，成为干扰源。

## Slide 17: 3.4 电容滤波的不可控整流电路
3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路

## Slide 18: 3.4 电容滤波的不可控整流电路·引言
■交—直—交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合大都采用不可控整流电路。
■最常用的是单相桥式和三相桥式两种接法。
■由于电路中的电力电子器件采用整流二极管，故也称这类电路为二极管整流电路。

## Slide 19: 3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
■工作原理及波形分析 ：基本工作过程
☞在u2正半周过零点至t=0期间，因u2<ud，故二极管均不导通，此阶段电容C向R放电，提供负载所需电流，同时ud下降。
☞至t=0之后，u2将要超过ud，使得VD1和VD4开通，ud=u2，交流电源向电容充电，同时向负载R供电。
图3-28 电容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形
a) 电路 b) 波形

## Slide 20: 3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
■工作原理及波形分析 ：基本工作过程
☞电容被充电到t=时，ud=u2，VD1和VD4关断。电容开始以时间常数RC按指数函数放电。
☞当t=，即放电经过-角时，ud降至开始充电时的初值，另一对二极管VD2和VD3导通，此后u2又向C充电，与u2正半周的情况一样。
图3-28 电容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形
a) 电路 b) 波形

## Slide 21: 3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
■主要的数量关系
◆输出电压平均值
☞空载时，
☞重载时，Ud逐渐趋近于0.9U2，即趋近于接近电阻负载时的特性。
☞在设计时根据负载的情况选择电容C值，使 , 此时输出电压为：
Ud≈1.2U2 (3-46)
◆电流平均值
☞输出电流平均值IR为： IR=Ud/R (3-47)
Id=IR (3-48)
☞二极管电流iD平均值为：ID=Id/2=IR/2 (3-49)
◆二极管承受的电压
☞为变压器二次侧电压最大值，即 。

## Slide 22: 3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
a)
b)
u
2
u
d
i
2
0
d
q
p
w
t
i
2
,
u
2
,
u
d
■感容滤波的单相桥式不可控整流电路
◆实际应用中为了抑制电流冲击，常在直流侧串入较小的电感。
◆ud波形更平直，电流i2的上升段平缓了许多，这对于电路的工作是有利的。
图3-31 感容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形
a） 电路图 b）波形

## Slide 23: 3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路
u
d
u
u
u
a)
b)
O
i
a
i
d
d
ab
ac
0
d
q
w
t
p
p
3
w
t
■基本原理
◆当某一对二极管导通时，输出直流电压等于交流侧线电压中最大的一个，该线电压既向电容供电，也向负载供电。
◆当没有二极管导通时，由电容向负载放电，ud按指数规律下降。
■电流id断续和连续
◆比如在VD1和VD2同时导通之前VD6和VD1是关断的，交流侧向直流侧的充电电流id是断续的。
◆VD1一直导通，交替时由VD6导通换相至VD2导通，id是连续的。
图3-32 电容滤波的三相桥式不可控整流电路及其波形
a) 电路 b) 波形

## Slide 24: 3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路

## Slide 25: 3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路
b)
c)
i
a
i
a
O
O

t

t
■考虑电感
◆实际电路中存在交流侧电感以及为抑制冲击电流而串联的电感。 ◆有电感时，电流波形的前沿平缓了许多，有利于电路的正常工作。
◆随着负载的加重，电流波形与电阻负载时的交流侧电流波形逐渐接近。
图3-34 考虑电感时电容滤波的三相桥式整流电路及其波形
a）电路原理图 b）轻载时的交流侧电流波形 c）重载时的交流侧电流波形

## Slide 26: 3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路
■主要数量关系
◆输出电压平均值
☞Ud在（2.34U2 ~2.45U2）之间变化。
◆电流平均值
☞输出电流平均值IR为：
IR=Ud/R
电容电流iC平均值为零，因此：
Id=IR
☞二极管电流平均值为Id的1/3，即
ID=Id/3=IR/3
◆二极管承受的最大反向电压
☞为线电压的峰值，为 。
(3-51)
(3-52)
(3-53)

## Slide 27: 3.5 整流电路的谐波和功率因数
3.5.1 谐波和无功功率分析基础
3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐 波和功率因数分析
3.5.3 电容滤波的不可控整流电路交流侧谐 波和功率因数分析
3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

## Slide 28: 3.5 整流电路的谐波和功率因数·引言
■随着电力电子技术的发展，其应用日益广泛，由此带来的谐波(harmonics)和无功(reactive power)问题日益严重，引起了关注。
■无功的危害
◆导致设备容量增加。
◆使设备和线路的损耗增加。
◆线路压降增大，冲击性负载使电压剧烈波动。
■谐波的危害
◆降低发电、输电及用电设备的效率。
◆影响用电设备的正常工作。
◆引起电网局部的谐振，使谐波放大，加剧危害。
◆导致继电保护和自动装置的误动作。
◆对通信系统造成干扰。

## Slide 29: 3.5.1 谐波和无功功率分析基础
■谐波
◆正弦波电压可表示为
式中U为电压有效值；u为初相角；为角频率，=2f=2/T；f为频率； T为周期。
◆非正弦电压u(t)分解为如下形式的傅里叶级数
式中
n=1, 2, 3…
(3-54)
(3-55)

## Slide 30: 3.5.1 谐波和无功功率分析基础
或
式中，cn、n和an、bn的关系为
◆基波（fundamental）：频率与工频相同的分量。
谐波：频率为基波频率大于1整数倍的分量。
谐波次数：谐波频率和基波频率的整数比。
◆n次谐波电流含有率以HRIn（Harmonic Ratio for In）表示
◆电流谐波总畸变率THDi（Total Harmonic distortion）分别定义为（Ih为总谐波电流有效值）
(3-56)
(3-57)
(3-58)

## Slide 31: 3.5.1 谐波和无功功率分析基础
■功率因数
◆正弦电路
☞有功功率就是其平均功率：
式中U、I分别为电压和电流的有效值，为电流滞后于电压的相位差。
☞视在功率为：
S=UI
☞无功功率为：
Q=UIsin
☞功率因数为：
☞无功功率Q与有功功率P、视在功率S之间的关系：
☞在正弦电路中，功率因数是由电压和电流的相位差决定的，其值为：
=cos
(3-59)
(3-60)
(3-61)
(3-62)
(3-63)
(3-64)

## Slide 32: 3.5.1 谐波和无功功率分析基础
◆非正弦电路
☞有功功率为
☞功率因数为：
式中I1为基波电流有效值，1为基波电流与电压的相位差。
式中，=I1/I，即基波电流有效值和总电流有效值之比，称为基波因数，而cos1称为位移因数或基波功率因数。
☞无功功率
√定义很多，但尚无被广泛接受的科学而权威的定义。
√一般简单定义为（反映了能量的流动和交换）：
√仿照式（2-61）定义为：
☞畸变功率D为：
(3-65)
(3-66)
(3-67)
(3-68)
(3-71)

## Slide 33: 3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析
■单相桥式全控整流电路
◆电流波形如图3-6所示，将电流波形分解为傅里叶级数，可得
其中基波和各次谐波有效值为
n=1,3,5,…
可见，电流中仅含奇次谐波，各次谐波有效值与谐波次数成反比，且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。
图3-6 i2的波形
(3-72)
(3-73)

## Slide 34: 3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析
◆功率因数
☞基波电流有效值为
☞i2的有效值I=Id，可得基波因数为
☞电流基波与电压的相位差就等于控制角，故位移因数为
☞功率因数为
(3-74)
(3-75)
(3-76)
(3-77)

## Slide 35: 3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析
图3-24 ia的波形
■三相桥式全控整流电路
◆以=30为例，电流有效值为
◆电流波形分解为傅立叶级数
(3-78)
(3-79)

## Slide 36: 3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析
由式（3-79）可得电流基波和各次谐波有效值分别为
结论：电流中仅含6k1（k为正整数）次谐波，各次谐波有效值与谐波次数成反比，且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。
◆功率因数
☞基波因数为
☞电流基波与电压的相位差仍为，故位移因数仍为
☞功率因数为
(3-80)
(3-81)
(3-82)
(3-83)

## Slide 37: 3.5.3 电容滤波的不可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析
■单相桥式不可控整流电路
◆采用感容滤波。
◆电容滤波的单相不可控整流电路交流侧谐波组成有如下规律：
☞谐波次数为奇次。
☞谐波次数越高，谐波幅值越小。
☞谐波与基波的关系是不固定的（与 相关）。
☞ 越大，则谐波越小。
◆关于功率因数的结论如下：
☞基波因数随着 的增大而减小。

## Slide 38: 3.5.3 电容滤波的不可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析
■三相桥式不可控整流电路
◆有滤波电感。
◆交流侧谐波组成有如下规律：
☞谐波次数为6k±1次，k =1，2，3…。
☞谐波次数越高，谐波幅值越小。
☞谐波与基波的关系是不固定的。
◆关于功率因数的结论如下：
☞位移因数通常是滞后的,但与单相时相比,位移因数更接近1。
☞随负载加重（RC的减小），总的功率因数提高；同时，随滤波电感加大，总功率因数也提高。

## Slide 39: 3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析
图3-35 =0时，m脉波整流电路的整流电压波形
■整流电路的输出电压是周期性的非正弦函数，其中主要成分为直流，同时包含各种频率的谐波，这些谐波对于负载的工作是不利的。
■=0时，m脉波整流电路的整流电压和整流电流的谐波分析
◆整流电压表达式（在- /m~ /m之间）为
(3-84)

## Slide 40: 3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析
◆=0时整流电压、电流中的谐波有如下规律：
☞m脉波整流电压ud0的谐波次数为mk（k=1，2，3...）次，即m的倍数次；整流电流的谐波由整流电压的谐波决定，也为mk次。
☞当m一定时，随谐波次数增大，谐波幅值迅速减小，表明最低次（m次）谐波是最主要的，其它次数的谐波相对较少；当负载中有电感时，负载电流谐波幅值dn的减小更为迅速。
☞m增加时，最低次谐波次数增大，且幅值迅速减小，电压纹波因数迅速下降。

## Slide 41: 复习思考题
1、关于谐波，下列说法正确的是（）
A、基波是频率与工频相同的分量。
B、谐波是频率为基波频率大于1整数倍的分量。
C、谐波次数是谐波频率和基波频率的整数比。
2、三相桥式不可控整流电路直流侧电容滤波，交流侧包含以下（ ）次谐波电流。
A、3 B、5 C、7 D、6 E、13
3、单相桥式不可控整流电路直流侧电容滤波，交流侧包含以下（ ）次谐波电流。
A、3 B、5 C、7 D、9 E、13
4、三相桥式不控整流电路，直流侧电容滤波，输入为三相380V交流电，空载时直流电压平均值为（ ）
A、380V B、310V C、220V D、
5、单相桥式不控整流电路，直流侧电容滤波，输入为单相220V交流电，空载时直流电压平均值为（ ）
A、380V B、 C、220V D、

## Slide 42: 复习思考题
6、单相桥式二极管不控整流电路，直流侧电压包含如下（）次谐波分量。
A、2 B、3 C、4 D、5 E、6
7、三相半波可控整流电路，=0时，直流侧电压包含如下（）次谐波分量。
A、3 B、4 C、5 D、6 E、9
8、三相桥式不可控整流电路，直流侧电压包含如下（）次谐波分量。
A、5 B、6 C、7 D、9 E、12

## Slide 43: 本节需要重点掌握的内容
谐波(harmonics)和无功(reactive power)的基本概念；
单相桥式不可控整流电路：交流侧谐波电流规律、整流输出谐波电压规律；
三相桥式不可控整流电路：交流侧谐波电流规律、整流输出谐波电压规律。